Приложение 4

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

|  |
| --- |
|  |
| . |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида *(категория)* |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4.1** | | **Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля | - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения,  размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х | Отсутствуют информирующие таблички помещений |  | С |
| 4.1.2 | | Ширина дверного проема | не менее 0,9 м | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_142654.jpg | 0,75м | Не соответствует | К |
| 4.1.3 | | Высота дверного порога | не более 0,014 м | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |  |  | От 0,05м до 0,08м |  | К,О,С |
| 4.1.4 | | Дверные ручки | имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | Г-образные | Не соответствует | К,О |
| 4.1.5 | | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2 м | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | есть |  | C:\Users\User-pc\Desktop\год 2025\фото база зима 24г\IMG_20241203_142601.jpg | 1,4м | Не соответствует | К |
| 4.1.6 | | Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, | находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  | Высота столов 77см  Высота проёма для ног менее 75 см  Глубина 45см | Не соответствует | К |
| 4.1.7 | | Зоны дополнительного озвучивания | Система озвучивания – индукционная система. | п. 4.15 СП 138.13330.2012 | нет |  | Х |  | Не соответствует | Г |
| **4.2** | | **Зальная форма обслуживания (отсутствует)** | | | | | | | | |
| **4.3** | | **Прилавочная форма обслуживания (отсутствует)** | | | | | | | | |
| **4.4.** | **Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.** | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации | | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х |  | Не соответствует |  |
| 4.4.2 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х |  | Не соответствует |  |
| 4.4.3 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов | | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х |  | Не соответствует |  |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) | Привести в соответствие нормативным требованиям. | **Ремонтные работы** |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.) | отсутствует | **Ремонтные работы** |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | отсутствует | **Ремонтные работы** |
| 4.4 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. | Привести в соответствие нормативным требованиям. | **Организационные мероприятия** |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | Привести в соответствие нормативным требованиям. | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к [пункту 3.4](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958496873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к [пункту 4.1](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958190873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зоны целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  | Ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.